## Léame
Plantilla del cuadro de cargas · guía «Cableado con criterio»
Elaborado por Mg. Manuel Alejandro Obando · Departamento de Física, Universidad del Cauca
Hojas: Cuadro (circuitos ramales), Demanda (método estándar de la NTC 2050), Acometida (calibre, totalizador y caída) y Tablas (conductores).
Celdas azules: datos que cambia el equipo para su caso. Celdas negras: fórmulas; no las sobrescriba.
Los calibres se escriben como texto (14, 12, 10, 1/0); las fórmulas buscan en la hoja Tablas.
Los valores de la casa ejemplo coinciden con los capítulos 24 y 25 de la guía.
Propuesta académica de coordinación; no apta para construcción. RETIE: Res. 40117 de 2024, modificada por las Res. 40304 de 2025 y 40284 de 2026.

## Cuadro
Cuadro de cargas · Casa ejemplo · vivienda de un piso en Popayán
Monofásico trifilar 120/240 V · tablero TG · celdas azules: datos del caso; negras: fórmulas. Propuesta académica; no apta para construcción.
Circuito | Descripción | Tensión (V) | Fase | Tomas generales (n) | VA por toma | Alumbrado y especiales (W) | Mínimo por norma (VA) | Carga (VA) | Corriente (A) | Protección (A) | Conductor (AWG) | Tierra (AWG) | Tubo PVC (in) | Iz 60 °C (A) | Protección máx. (A) | Carga / protección | Protección | VA fase A | VA fase B | Longitud al más lejano (m) | R 75 °C (Ω/km) | Caída del ramal (%) | Caída total (%) | Caída ≤ 5 %
C1 | Alumbrado general | 120 | A | 0 | 180 | 242 | 0 |  |  | 15 | 14 | 14 | 1/2 | [6 empty] | 14.46
C2 | Tomas sala-comedor y exterior frontal | 120 | B | 8 | 180 | 0 | 0 |  |  | 20 | 12 | 12 | 1/2 | [6 empty] | 22.54
C3 | Tomas alcobas y exterior posterior | 120 | A | 10 | 180 | 0 | 0 |  |  | 20 | 12 | 12 | 1/2 | [6 empty] | 16.12
C4 | Pequeños artefactos de cocina 1 | 120 | B | 3 | 180 | 0 | 1500 |  |  | 20 | 12 | 12 | 1/2 | [6 empty] | 15.67
C5 | Pequeños artefactos de cocina 2 y nevera | 120 | B | 5 | 180 | 0 | 1500 |  |  | 20 | 12 | 12 | 1/2 | [6 empty] | 11.47
C6 | Patio de ropas: lavadora y plancha | 120 | B | 2 | 180 | 0 | 1500 |  |  | 20 | 12 | 12 | 1/2 | [6 empty] | 13.55
C7 | Ducha eléctrica (circuito exclusivo) | 120 | A | 0 | 180 | 3500 | 0 |  |  | 30 | 10 | 10 | 1/2 | [6 empty] | 3.18
C8 | Estufa eléctrica 240 V (previsión) | 240 | AB | 0 | 180 | 6000 | 0 |  |  | 30 | 10 | 10 | 1/2 | [6 empty] | 8.44
C9 | Baño | 120 | A | 1 | 180 | 0 | 0 |  |  | 20 | 12 | 12 | 1/2 | [6 empty] | 5.44
Totales
Desbalance
Las cargas de los circuitos de cocina y ropas usan el mínimo de 1 500 VA (220.52); la caída del ramal supone toda la carga en el punto más lejano. | [16 empty] | Neutro (A)

## Demanda
Demanda de la vivienda por el método estándar (NTC 2050, artículo 220)
Celdas azules: datos del caso. Celdas negras: fórmulas.
Área construida por caras exteriores (m²) | 82.7225 | 220.12
Carga unitaria de alumbrado (VA/m²) | 33 | Tabla 220.12
Alumbrado y tomas generales (VA) |  | 220.14(J)
Circuitos de pequeños artefactos (n) | 2 | 210.11(C)(1)
VA por circuito de pequeños artefactos | 1500 | 220.52(A)
Circuitos de lavandería (n) | 1 | 210.11(C)(2)
VA por circuito de lavandería | 1500 | 220.52(B)
Subtotal sujeto a factores (VA)
Primeros 3 000 VA al 100 % |  | Tabla 220.42
De 3 001 a 120 000 VA al 35 % |  | Tabla 220.42
Más de 120 000 VA al 25 % |  | Tabla 220.42
Estufa eléctrica: potencia de placa (kW) | 6
Demanda de la estufa (VA) |  | Tabla 220.55, nota 3
Artefactos fijos: potencia total (W) | 3500
Número de artefactos fijos | 1
Demanda de artefactos fijos (VA) |  | 220.53
Demanda total (VA)
Corriente de demanda a 240 V (A)

## Acometida
Acometida y alimentador del tablero general
Corriente de demanda (A)
Calibre de cobre (AWG) | 6 | RETIE Título 26 d
Capacidad a 60 °C (A) |  | Tabla 310.15(B)(16)
¿Capacidad ≥ corriente de demanda?
Totalizador (A) |  | 240.4(B)
Longitud medidor–tablero con bajantes (m) | 9.79 | Medida en el modelo
Resistencia del conductor a 75 °C (Ω/km)
Caída de tensión (%)
¿Caída ≤ 3 %? |  | Criterio de la guía
Capacidad instalable (kVA) |  | RETIE Libro 1

## Tablas
Tablas de conductores de cobre THHN/THWN-2
AWG | Área (mm²) | Iz 60 °C (A) | Iz 75 °C (A) | Protección máx. (A) | R Cu 75 °C (Ω/km) | Fuente
14 | 2.081 | 15 | 20 | 15 | 10.076 | Capacidad: NTC 2050, Tabla 310.15(B)(16), columnas de 60 °C y 75 °C.
12 | 3.309 | 20 | 25 | 20 | 6.337 | Protección máxima: 240.4(D) para 14, 12 y 10 AWG; 240.4(B) para los demás.
10 | 5.261 | 30 | 35 | 30 | 3.985 | Resistencia: calculada a 75 °C con ρ(20 °C) = 0,017241 Ω·mm²/m.
8 | 8.366 | 40 | 50 | 40 | 2.557 | Verifique los valores en la NTC 2050 oficial antes de usarlos en un diseño.
6 | 13.302 | 55 | 65 | 60 | 1.608
4 | 21.151 | 70 | 85 | 70 | 1.011
3 | 26.67 | 85 | 100 | 90 | 0.802
2 | 33.631 | 95 | 115 | 100 | 0.636
1 | 42.408 | 110 | 130 | 110 | 0.504